湛江市第一中医医院百园路门诊部配电房200KW发电机组采购项目需求书

一、项目名称

湛江市第一中医医院园路门诊部配电房200KW发电机组采购项目
招标人、招标代理部门

    湛江市第一中医医院采购办
三、项目主要内容

本项目为医院门诊部重点应急备用电源工程，属于医疗特殊场所关键供电系统，设备需具备启动迅速、稳压精度高、带载能力强、运行稳定、故障率低、维保便捷等特点，可满足诊疗设备、照明、消防设施等重要负荷不间断应急供电需求。本项目严禁OEM拼装、贴牌组装、翻新机组，要求整机原厂成套、参数真实不虚标、全铜绕组，完全符合国家现行发电机组及医疗建筑供配电相关规范标准。

1. 机组功率标准

- 常用功率：200KW，备用功率：220KW

- 要求投标文件、设备铭牌、出厂参数、合同参数四者完全一致，严禁功率虚标、小机大标，一经发现直接作废标处理

2. 输出电气参数

- 供电制式：三相四线 380/230V、50Hz、功率因数0.8

- 电压稳态调整率≤±3%，波形畸变率≤5%，适配医院精密医疗设备、UPS设备稳定运行

- 绝缘等级：H级，防护等级：IP22

3. 柴油发动机要求

- 机型：直列六缸、四冲程、水冷、涡轮增压

- 启动方式：24V直流电启动，配备双蓄电池及自动浮充装置

- 具备低油压、高水温、超速、过载、欠压、缺相等全自动保护及声光报警、自动停机功能

- 排放标准符合国三及以上，适配室内机房长期运行工况

4. 发电机要求（核心优选）

- 必须为无刷同步全铜绕组发电机，供应商须提供书面盖章承诺，保证绕组100%纯铜，杜绝铜包铝、铝镀铜材质；若查实材质不符，无条件退货并承担全部工程损失。

- 自带高品质AVR自动稳压系统，突加、突卸负载电压波动小，抗干扰能力强，适合医疗精密设备供电场景。

注明：产品质保期不低于20年，适配建筑长期使用标准。
四、资金来源

单位自筹资金。

五、项目预算 
全项目招标控制价为79800.00元。
  六、报名要求

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织取得合法工商营业执照，并具有以上产品生产或销售的经营范围；

3、本项目不接受联合体投标。

4、投标品牌需具备齐全的生产许可证、CCC认证、ISO质量体系认证。

5、发电机须提供权威第三方型式试验检测报告，禁止无检测报告、非标、小厂拼装产品。

6、投标时须提供：机组详细出厂参数表、原厂配置清单、纯铜绕组承诺书、不虚标功率承诺书、原厂质保承诺书
七、工期要求
中标方应在合同签订后15日内完成。 

湛江市第一中医医院
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