湛江市第一中医医院百园路门诊部配电房电缆采购项目需求书

一、项目名称

湛江市第一中医医院百园路门诊部配电房电缆采购项目
招标人、招标代理部门

    湛江市第一中医医院采购办
三、项目主要内容

本项目为医院门诊部配电房电缆采购，属于医疗重点消防建筑，配电系统耐火、阻燃、环保、耐老化标准极高。本次采购电缆为项目强电主回路、消防备用电源专用核心主材，配电房指定型号为WDZN-YJ(F)E辐照交联低烟无卤阻燃耐火环保电缆，严禁采用WDZN-YJY等普通结构电缆替代，必须完全满足医疗建筑长期安全用电及消防验收规范。（WDZN-YJ（F）E-4×185+1×95 辐照交联低烟无卤阻燃耐火环保电缆：67米、WDZN-YJ（F）E-4×240+1×120 辐照交联低烟无卤阻燃耐火环保电缆：61米）

1. 额定电压：0.6/1kV；

2. 长期工作最高温度90℃，短路5s内最高耐温250℃，抗过载能力强；

3. 导体：高纯99.99%无氧紫铜，电阻完全符合GB/T3956国标，杜绝再生铜、铜包铝、非标缩径；

4. 绝缘：高能电子束辐照交联聚乙烯绝缘，耐老化、不开裂、不熔融；

5. 护套：低烟无卤阻燃聚烯烃环保护套，透光率≥60%，燃烧无毒无腐蚀；

6. 阻燃耐火：满足GB/T19666耐火阻燃标准，可实现火灾工况持续供电；

7. 整体执行标准：GB/T12706、GB/T2951、GB/T17651最新国家规范。

注明：产品质保期不低于20年，适配建筑长期使用标准。

四、资金来源

单位自筹资金。

五、项目预算 
全项目招标控制价为136077.00元。
  六、报名要求

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织取得合法工商营业执照，并具有以上产品生产或销售的经营范围；

3、本项目不接受联合体投标。

4、对应WDZN-YJ(F)E完整型号的第三方型式试验报告、耐火检测、低烟无卤环保检测报告（型号必须一字对应，不允许套用、混用相近型号报告）
5、投标时须提供：原厂正品授权书、足米足方承诺书、无氧铜材质承诺书、禁止非标替代承诺书。

七、工期要求
中标方应在合同签订后45日内完成。 

湛江市第一中医医院
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